氧量探头的安装
1、探头安装点的烟气的温度，压力和其他的工况条件必须符合探头选型有关的技术规定。 

2、应选择烟气上游有较长直烟道，烟气流速平缓，较少涡流处，探头的长度应能使探头过滤器达到烟道的1/3处为最佳。 

3、安装点尽量远离人孔和蒸汽吹灰装置，以保证测量的准确性。 

4、安装前应该为氧量探头、保护套管、电缆和气缆预留出足够的空间，以便将来可以从容地插入和拔出。 

5、标准探头烟道安装开孔尺寸为直径90mm，烟道开孔之前，应该确保烟道内有足够的空间可以安装探头，并且没有任何阻挡物。 

6、当探头插入深度超过 2000mm时，应该在烟道内每隔 2m加装一个支持件以防止探头和固定管弯曲变形。 

7、探头安装应选择水平向下倾斜约5°～7°安装，切勿向上倾斜安装。【见下图】。 

8、安装时，应首先将安装固定法兰盘焊接到烟道壁上，焊接要确保密封不漏气。注意法兰盘上固定保护套管的螺栓不应被保温层挡住，如保温层较厚，用户应将固定法兰延长，以保证安装螺栓不被保护层挡住。保护套管安装在固定法兰盘上，注意石棉垫片的紧密不漏气。 

9、引出到烟道壁外面的探头保护套管必须进行保温或伴热处理，以防止烟气温度低于烟气露点，结酸腐蚀探头。

[image: image1.jpg]fiihh 2] g




探头安装示意图

